## Sincrono
PROVE SULL'ALTERNATORE
PROVE SUL MOTORE ASINCRONO
| Temperatura ambiente |  | ta = | 24.2 | °C
| Resistenza di statore |  | fase R = | 6.3 | Ω | fase S = | 6.2 | Ω | fase T = | 6.2 | Ω | Rs,f = | 6.2333 | Ω
(macchina fredda)
| PROVA A VUOTO | [5 empty] | DATI DI CALCOLO
| N | Vm [V] | Im [A] | if [mA] | V0 [V] |  | Pm [W] | Pav [W] | Po [W] | Pav [W] | Pfe [W] | V0^2 [V^2]
|  | motore | motore | alternatore | alternatore |  | motore | motore | alternatore | alternatore | alternatore | alternatore
| 1 | 207 | 1.16 | 223 | 250 |  | 240.12 | 99.66 | 140.46 | 66 | 74.46 | 62500
| 2 | 207 | 1.14 | 208 | 240 |  | 235.98 | 99.66 | 136.32 | 66 | 70.32 | 57600
| 3 | 207 | 1.12 | 191 | 230 |  | 231.84 | 99.66 | 132.18 | 66 | 66.18 | 52900
| 4 | 207 | 1.11 | 180 | 220 |  | 229.77 | 99.66 | 130.11 | 66 | 64.11 | 48400
| 5 | 208 | 1.08 | 168 | 210 |  | 224.64 | 99.66 | 124.98 | 66 | 58.98 | 44100
| 6 | 209 | 1.07 | 158 | 200 |  | 223.63 | 99.66 | 123.97 | 66 | 57.97 | 40000
| 7 | 208 | 1.04 | 138 | 180 |  | 216.32 | 99.66 | 116.66 | 66 | 50.66 | 32400
| 8 | 208 | 0.98 | 106 | 140 |  | 203.84 | 99.66 | 104.18 | 66 | 38.18 | 19600
| 9 | 208 | 0.94 | 75 | 100 |  | 195.52 | 99.66 | 95.86 | 66 | 29.86 | 10000
| 10 | 208 | 0.92 | 53 | 70 |  | 191.36 | 99.66 | 91.7 | 66 | 25.7 | 4900
| 11 | 208 | 0.89 | 25 | 30 |  | 185.12 | 99.66 | 85.46 | 66 | 19.46 | 900
| 12 | 208 | 0.88 | 0 | 2.8 |  | 183.04 | 99.66 | 83.38 | 66 | 17.38 | 7.84
PROVA IN CORTO CIRCUITO
| N | Vm [V] | Im [A] | If [mA] | Icc [A] |  | Pm [W] | Pcc [W] | Pj [W] | Padd [W] | Pcc75° [W] | Icc^2 [A^2]
|  | motore | motore | alternatore | alternatore |  | motore | alternatore | alternatore | alternatore | alternatore | alternatore
| 1 | 207 | 1.32 | 475 | 2 |  | 273.24 | 95 | 78.4 | 16.6 | 114.6892 | 4 |  |  | V alternatore | I alternatore | If
| 2 | 207 | 1.25 | 433 | 1.7 |  | 258.75 | 81 | 56.644 | 24.356 | 92.3726 | 2.89 |  |  | 403 | 1.59 | 655
| 3 | 208 | 1.09 | 334 | 1.3 |  | 226.72 | 50 | 33.124 | 16.876 | 56.0427 | 1.69
| 4 | 208 | 0.95 | 202 | 0.8 |  | 197.6 | 28 | 12.544 | 15.456 | 28.1964 | 0.64
| 5 | 208 | 0.85 | 0 | 0.005 | [6 empty] | 2.5e-05
| Resistenza di statore |  | fase R = | 6.6 | Ω | fase S = | 6.5 | Ω | fase T = | 6.5 | Ω | Rs,c = | 6.5333 | Ω
(macchina calda)
| Temperatura a caldo |  | ta = | 20.4 | °C
| coeff. riporto temper.: |  | alfa= | 1.3

## Corrente continua (dati)
PROVE SULLA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA
|  | Ra |  | [W]
|  | Temperatura |  | [°C]
| PROVA A VUOTO |  |  |  | CARATTERISTICA ESTERNA |  |  | CARATTERISTICA DI REGOLAZIONE
| N | If [mA] | Va [V] |  | N | Ia [A] | Va [V] | N | Ia [A] | If [mA]
| 1 | 0 | 6.4 |  | 1 | 0.59 | 215.6 | 1 | 0.606 | 122.5
| 2 | 18 | 55.3 |  | 2 | 0.84 | 213.28 | 2 | 0.865 | 126.35
| 3 | 24.8 | 75.9 |  | 3 | 1.377 | 206.6 | 3 | 1.46 | 142.15
| 4 | 35 | 107 |  | 4 | 1.98 | 198.5 | 4 | 2.186 | 166.05
| 5 | 47.8 | 126.6 |  | 5 | 2.5 | 187.78 | 5 | 3.05 | 208.82
| 6 | 55.7 | 152.6 |  | 6 | 3.42 | 172.5 | 6 | 3.95 | 273
| 7 | 68.7 | 175.7
| 8 | 89.39 | 201
| 9 | 116.35 | 222.4
| 10 | 195 | 250.1
| velocità | 3000 | [giri/min] |  | velocità | 3000 | [giri/min] | velocità | 3000 | [giri/min]
[5 empty] | If | 110 | [mA] | Va | 220 | [V]