## Trasformatore
PROVE SUL TRASFORMATORE
Temp. ambiente |  | ta = | 25.7 | °C | Frequenza | f = | 50 | Hz
Resistenza AT |  | fase R = | 14.8 | Ω | fase S = | 14.8 | Ω | fase T = | 15 | Ω | Rs,f = | 14.8667 | Ω
Resistenza BT |  | fase R = | 2.7 | Ω | fase S = | 2.7 | Ω | fase T = | 2.7 | Ω | Rs,f = | 2.7 | Ω
(macchina fredda)
Resistenza AT |  | fase R = | 15.4 | Ω | fase S = | 15.4 | Ω | fase T = | 15.5 | Ω | Rs,f = | 15.4333 | Ω
Resistenza BT |  | fase R = | 2.8 | Ω | fase S = | 2.8 | Ω | fase T = | 2.8 | Ω | Rs,f = | 2.8 | Ω
(macchina calda)
PROVA A VUOTO | [5 empty] | PROVA IN CORTO CIRCUITO
N | I0[mA] | V0[V] | V0^2[V^2] | P0[W] |  | N | Icc [mA] | Pcc [W] | Vcc [V] | Icc^2
1 | 55.4 | 430.9 | 185674.81 | 16.1 |  | 1 | 1224 | 151.9 | 72.3 | 1498176
2 | 51.4 | 420.3 | 176652.09 | 15.3 |  | 2 | 1008 | 104.8 | 60.4 | 1016064
3 | 45.1 | 399.8 | 159840.04 | 14 |  | 3 | 800 | 66.3 | 48.2 | 640000
4 | 40 | 380 | 144400 | 12.7 |  | 4 | 606 | 38.5 | 36.9 | 367236
5 | 35.6 | 360.3 | 129816.09 | 11.6 |  | 5 | 395 | 16.4 | 24 | 156025
6 | 31.4 | 340.2 | 115736.04 | 10.4
7 | 27.8 | 288.8 | 83405.44 | 7.8
8 | 20.4 | 240 | 57600 | 5.7
9 | 17.7 | 199.4 | 39760.36 | 4.1
10 | 15.1 | 162.4 | 26373.76 | 2.9